Приложение

к Постановлению администрации

Старомышастовского сельского поселения

от ______________ №______

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2032 годы

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2032 годы

Заказчик: Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края

Муниципальный контракт:  №0120/12-1  от 12.10.2020 г.

Утверждаю:

| Глава Старомышастовского сельского поселения Динского района __________ | /Долженко С. Н./ |
| --- | --- |

Разработчик

ИП Гуря  Елена  Сергеевна                        ____________          /Гуря Е. С./

2020 год

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы электроснабжения | 6 |
| Общие сведения | 8 |
| Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии | 14 |
| 1.1 Общая характеристика системы электроснабжения | 14 |
| 1.2 Техническое состояние и потери в электросетях | 27 |
| 1.3 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами электроснабжения | 29 |
| 1.4 Значения потребления электроэнергии в расчетных элементах территориального деления поселения | 30 |
| 1.5 Анализ существующих нормативов потребления электрической энергии для населения | 30 |
| 1.6 Сведения о наличии приборного учета электрической энергии, отпущенной потребителям, и анализ планов по установке приборов учета электроэнергии | 32 |
| Раздел 2. Балансы производства и потребления электроэнергии в существующих зонах действия головных объектов | 33 |
| Раздел 3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах электроснабжения поселения | 34 |
| Раздел 4. Перспективное потребление электрической энергии на цели электроснабжения | 35 |
| 4.1 Направления развития поселения | 35 |
| 4.2 Определение перспективных электрических нагрузок потребителей поселения | 42 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем электроснабжения | 44 |
| 5.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию систем электроснабжения | 44 |
| 5.2 Источники финансирования | 45 |
| Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения | 46 |
| Раздел 7. Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения | 49 |

Введение

Схема электроснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу электроснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы электроснабжения:

определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей сельского поселения электрической энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Правовыми основаниями для разработки Схемы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Жилищный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

8. Постановление Правительства от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

10. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

11. Приказ Минрегиона РФ от 14 апреля 2008 N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

13. Генеральный план Старомышастовского сельского поселения на 2012 2032 годы.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем электроснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Старомышастовском сельском поселении .

Паспорт схемы электроснабжения

| Наименование | Схема электроснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края на 2021-2032 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 5. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6. Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Наименование разработчика | ИП Гуря Е.С. Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе , д. 34 кв. 5 |
| Цель схемы | - определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями; минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение жителей сельского поселения электрической энергией; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Задачи Программы | Основными задачами Схемы являются: -Инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения; -Перспективное планирование развития систем электроснабжения; -Повышение инвестиционной привлекательности систем электроснабжения; -Повышение надежности систем электроснабжения; -Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования; -Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности системы электроснабжения муниципального образования; -Снижение потерь при поставке электроэнергии потребителям; -Улучшение экологической обстановки в Старомышастовском сельском поселении |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации Схемы: 2021–2032 гг: первый этап – с 2021 года по 2025 год (ежегодно); второй этап – с 2026 года по 2032 год |
| Объем и источники финансирования схемы | Объем финансирования Схемы электроснабжения в 2021-2032 годах составит 65 200 тыс. рублей., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -краевой бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 0,0 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 65 200,0 тыс.руб; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры; 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 3. Снижение уровня износа объектов; 4. Улучшение экологической ситуации. |

Общие сведения

Старомышастовское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Динской район и граничит:

- на севере - с Тимашевским районом;

- на северо-востоке - с Кореновским районом;

- на востоке - с Пластуновским и Красносельским сельским поселениями;

- на юге - с Новотитаровским сельским поселением;

- на западе - с Нововеличковским сельским поселением.

В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: станица Старомышастовская , х.  Восточный, х.  Горлачивку и  х. Новый.

Общая площадь сельского поселения – 18 202,3 кв. км.:

земли сельскохозяйственного назначения – 16596,2 га.

земли населенных пунктов – 1243,70 га.

Рельеф территории равнинный, характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, неглубокими долинами реки Кочеты и ее притоков.

Существующая территориально-планировочная организация Старомышастовского сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилых образований – населенных пунктов, складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль рек.

Старомышастовское сельское поселение включает в себя четыре населенных пункта – станицу Старомышастовскую, которая является административным центром данного поселения и хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый.

Станица Старомышастовская расположена в центральной части поселения на берегах степной реки Кочеты, в 32 км на северо-восток от краевого центра г.Краснодара, в 19 км на северо-запад от районного центра ст. Динской.

Территорию Старомышастовского сельского поселения с севера на юг пересекает железная дорога «Краснодар-Тимашевск», за железной дорогой, параллельно ей, проходит автодорога «Краснодар-Ейск», от которой через железнодорожный переезд к станице Старомышастовской и дальше к восточной границе, через х.Новый, отходит автодорога «Динская-Старомышастовская».

Связывая станицу Старомышастовскую с хутором Восточный, с северо-востока к станице подходит автодорога «Подъезд к хутору Восточный».

Водные объекты представлены рекой Кочеты, протекающей с юга на север, в центральной части поселения и притоком реки балкой  Перекристива.

Территорию поселения пересекают линии связи, газопровод, высоковольтные линии электропередач 35кВ и 220 кВ.

Производственная зона поселения сосредоточена в основном по периметру ст. Старомышастовской, а также на ее селитебных территориях или прилегает к ней и представлена предприятиями преимущественно сельскохозяйственного профиля.

Станица Старомышастовская

Станица Старомышастовская представляет собой компактный населенный пункт, расположенный в центральной части сельского поселения на берегах реки Кочеты, в окружении сельскохозяйственных угодий.

Протяженность станицы с юго-востока на северо-запад по берегам реки Кочеты - 5,6 км, с юго-запада на северо-восток – 2,9 км.

С запада населенный пункт ограничивает существующая граница, примыкающая к землям сельхозназначения и землям ОАО «Российские железные дороги»; с севера, запада и юга - существующая граница населенного пункта, примыкающая к землям сельхозназначения.

Западнее станицы с юга на север проходит участок железной дороги «Краснодар-Тимашевск», расположена железнодорожная станция «Мышастовка». За железной дорогой, параллельно ей, проходит автодорога «Краснодар-Ейск», от которой к станице, через железнодорожный переезд, отходит автодорога «Динская-Старомышастовская», по которой осуществляется связь ст.Старомышастовской с районным центром - ст.Динской.

Связывая станицу Старомышастовскую с хутором Восточный, с северо-востока к станице подходит автодорога «Подъезд к хутору Восточный», которая на территории станицы переходит в ул.Советскую.

Рельеф территории станицы ровный с общим уклоном на северо-запад. Главной водной артерией ст. Старомышастовской является река Кочеты. Пойменная поверхность реки Кочеты протягивается извилистой полосой и является относительно ровной, с незначительным уклоном к реке.

Река Кочеты и главная улица станицы – ул.Советская – планировочно делят станицу на четыре жилых района: Северо-западный, Юго-западный, Северный и Северо-восточный.

Въезд в ст. Старомышастовскую со стороны ст.Динской осуществляется по ул.Красной, со стороны автодороги «Краснодар-Ейск» – по ул.Ленина и далее - по ул.Советской. Улица Советская является главной улицей станицы, которая проходит через весь населенный пункт и объединяет жилые образования, разделенные рекой.

В границах станицы расположены жилые и производственные зоны.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития железной дороги, транспортных автомобильных дорог, с учетом природных факторов: водных территорий и рельефа.

Существующая планировочная структура ст. Старомышастовской представлена густой сеткой улиц, которая делит территорию населенного пункта на прямоугольные кварталы различной конфигурации.

Северо-западный и Юго-западный районы

Основная часть станицы, Северо-западный и Юго-западный районы, расположена по левому берегу реки Кочеты.

В этой части станицы размещается общественный центр, объекты культурно-бытового обслуживания, производственные комплексы.

Общественный центр исторически сформировался в кварталах при пересечении двух основный улиц - ул. Советской и ул.Красной. Здания общественного назначения расположены практически по всей улице Советской, разграничивающей Северо-западный и Юго-западный районы.

В составе общественного центра на углу улиц Советской и Красной: здание администрации ст. Старомышастовской. Квартал рядом с общественным центром занимает парк, в котором размещаются Дом культуры, муниципальное учреждение культуры «Библиотечное объединение Старомышастовского сельского поселения», танцплощадка. В квартале напротив парка расположена детская школа искусств.

Рядом со школой искусств построен Свято-Вознесенский Храм. Существующий Приход расположен по ул. Красной.

В следующих двух кварталах на перекрестке улиц Советской и Кооперативной находится рынок и различные магазины. Кроме того, магазины рассредоточены по всей улице Советской. Здесь расположены также кафе, Центральная почта, по ул.Красной - «Почта России».

В квартале при пересечении улиц Советской и Садовой размещается Старомышастовская участковая больница. Рядом с ней по ул. Советской расположено несколько различных магазинов.

По ул.Советской находится средняя общеобразовательная школа.

В Юго-западной части станицы расположены: по ул. Красной - средняя общеобразовательная школа, по ул. Красной и ул.Чапаева - два детских сада.

Из спортивных сооружений имеются муниципальный детский юношеский клуб физической подготовки со спортивным залом площадью 200 кв.м. по ул. Советской и спортивная площадка «Атаман»на берегу реки Кочеты в Северо-западном районе.

Северный и Северо-восточный районы

Северный и Северо-восточный районы составляют правобережную часть станицы.

Из объектов культурно-бытового обслуживания здесь имеются только магазины товаров повседневного спроса по ул.Советской, разграничивающей эти два района. На берегу реки Кочеты расположен стадион агрофирмы «Луч».

Жилая застройка станицы представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками от 0,10 до 0,50 га и занимает площадь 187,1 га, территория застройки малоэтажными домами занимает всего 0,2 га.

Существующие улицы имеют различную ширину от 15 до 25 м.

Хутор Горлачивка

Хутор Горлачивка небольшой сельский населенный пункт, расположенный в 1 км. северо-восточнее ст. Старомышастовской на берегу реки Кочеты.

Хутор представляет собой несколько индивидуальных жилых домовладений.

Кварталы преимущественно прямоугольной формы различной площади, застроенные по периметру жилыми домами.

Объекты иного функционального назначения в населенном пункте отсутствуют.

Подъезд к населенному пункту осуществляется через ст. Старомышастовскую по автодорогам «Динская-Старомышастовская», «Подъезд к хутору Восточный».

Хутор Восточный

Хутор Восточный расположен в северной части сельского поселения, на границе поселения. По северной и восточной границе хутора протекает река Кочеты.

Подъезд к населенному пункту осуществляется по автодороге «Подъезд к хутору Восточный».

Хутор представляет собой ряд индивидуальных жилых домов вдоль единственной улицы. Из объектов общественного назначения в хуторе расположен только один магазин.

Хутор Новый

Хутор Новый небольшой сельский населенный пункт, расположенный на восточной границе сельского поселения, вдоль берега реки Кочеты.

Как и хутор Восточный, хутор Новый представляет собой ряд индивидуальных жилых домов вдоль единственной улицы.

Объекты общественного назначения в населенном пункте отсутствуют.

Подъезд к населенному пункту осуществляется по автодороге «Динская-Старомышастовская».

Социально-экономическая характеристика поселения

Численность населения Старомышастовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. 11 270 человек. Здесь проживает 8,5 % населения Динского района.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- 3234 чел. (28,7 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-4801 чел. (57,4  %)– население трудоспособного возраста;

-1567  (13,9 %) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2032/2019гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2032г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| ст. Старомышастовская | 11109 | 11700 | +591 | +5,3 |
| х. Восточный | 52 | 49 | -3 | -5,8 |
| х. Горлачивка | 65 | 60 | -5 | -7,8 |
| х. Новый | 44 | 44 | 0 | 0 |
| Итого: | 11270 | 11853 | +583 | +5,2 |

Жилой фонд

Жилищный фонд Старомышастовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020  г. составил 4120 жилых строения общей площадью 200,6 тысяча квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 17,8 м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. Секционная застройка имеется на территории ст. Старомышастовской – 6 жилых домов общей емкостью квартирного фонда 64 единицы.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем прирастающего населения требуется  (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 17,49  тыс. м2.

Таблица 2– Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 218,09 |
| 2 | Население | чел. | 11853 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 200,6 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 17,49 |

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

1.1 Общая характеристика системы электроснабжения

Предприятием, осуществляющим деятельность по электроснабжению является ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (ПАО "Кубаньэнерго" КЭС), предметом деятельности которого являются:

- снабжение электрической энергией потребителей;

- передача и распределение электрической энергии;

- обеспечение работоспособности электрических сетей.

Источниками  электроснабжения Старомышастовского сельского поселения  является     ПС-35/10 кВ «Старомышастовская» мощность 8,0 МВА, расположенной в ст-це Старомышастовской, ул. Вокзальная, 1.

От подстанции электроэнергия распределяется по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ (фидеров) – 86,38 км.

Низковольтное напряжение распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 108 штук суммарной мощностью 20961 кВА.

Объекты и линии электропередач на территории сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. 	На момент разработки настоящей схемы централизованным электроснабжением обеспечено 100%  абонентов Старомышастовского сельского поселения.

Таблица 3 - Характеристика трансформаторных подстанций

| № п/п | Диспетчерское наименование питающего фидера ВЛ-10 кВ | Наименование ТП |  |  |  |  | Основные потребители |  |  |  |  |  |  |  | Место расположения ТП |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диспетчерский номер ТП |  | Тип ТП |  | Мощность трансформатора, кВа | Наименование объектов |  |  | Категорийность объекта |  | Соответствие существующей схеме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| 1 | СТМ – 2 | 421 |  | КТП |  | 25 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Казачья |  |  |  |  |
| 2 | СТМ – 2 | 441 |  | КТП |  | 250 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Кирова-ул. Выгонная |  |  |  |  |
| 3 | СТМ – 2 | 445 |  | КТП |  | 160 | Частный сектор, магазин ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Кирова-ул. Горького |  |  |  |  |
| 4 | СТМ – 2 | 446 |  | КТП |  | 160 | Частный сектор, водокачка ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. К. Маркса-ул. Ленина |  |  |  |  |
| 5 | СТМ – 2 | 447 |  | КТПП |  | 400 | ДК, правление, магазин, пожарная часть, д/сад, администрация |  |  | III |  | III |  |  | ул. Ленина-ул. Красная |  |  |  |  |
| 6 | СТМ – 2 | 448 |  | КТП |  | 250 | Частный сектор, 2 магазина по ул. Советской |  |  | III |  | III |  |  | ул. Орджоникидзе-ул. Советская |  |  |  |  |
| 7 | СТМ – 2 | 454 |  | КТП |  | 100 | Частный сектор, ООО «Экта» ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Чкалова-ул. Красная |  |  |  |  |
| 8 | СТМ – 2 | 461 |  | ЗТПП |  | без тр-ра | Участок №2 ГППЗ «Кавказ» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  | без тр-ра |
| 9 | СТМ – 2 | 462 |  | КТП |  | 100 | МТФ-4 АО «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 10 | СТМ – 2 | 463 |  | КТП |  | 50 | Сад. Бригада №1 ООО агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 11 | СТМ – 2 | 465 |  | КТПП |  | 30 | СТФ-4, бойня агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 12 | СТМ – 2 | 466 |  | КТПП |  | 250 | Частный сектор, кирпичный завод |  |  | III |  | III |  |  | х. Восточный |  |  |  |  |
| 13 | СТМ – 2 | 470 |  | КТП |  | 25 | Утятник №4 агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 14 | СТМ – 2 | 855п |  | КТП |  | 63 | К.Х. Кусый |  |  | III |  | III |  |  | х. Восточный |  |  |  |  |
| 15 | СТМ – 2 | 858п |  | КТП |  | 160 | ООО «Экта» |  |  | III |  | III |  |  | ул. Ленина 127 |  |  |  |  |
| 16 | СТМ – 2 | 926 |  | КТПП |  | 320 | ООО агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ул. Горького |  |  |  |  |
| 17 | СТМ – 2 | 1320п |  | КТП |  | 250 | ООО «Мобильные системы» базовая станция |  |  | III |  | III |  |  | ул. Кирова |  |  |  |  |
| Всего по СТМ – 2 |  |  |  |  |  | 2593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СТМ – 3 | 405 |  | КТП |  | 100 | Частный сектор, школа №37, котельная |  |  | III |  | III |  |  | ул. Чапаева-пер. Красный |  |  |  |  |
| 19 | СТМ – 3 | 421 |  | КТП |  | 25 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Казачья |  |  |  |  |
| 20 | СТМ – 3 | 427 |  | КТПП |  | 400 | МТМ ООО агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 21 | СТМ – 3 | 428 |  | КТП |  | 100 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Чапаева |  |  |  |  |
| 22 | СТМ – 3 | 429 |  | КТП |  | 160 | Холод, склад, столовая ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Ленина |  |  |  |  |
| 23 | СТМ – 3 | 430 |  | КТП |  | 100 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Пушкина, ул. Садовая |  |  |  |  |
| 24 | СТМ – 3 | 431 |  | КТПП |  | 250 | Частный сектор, больница, маг., стр. бр ООО агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ул. Энгельса-ул. Шевченко |  |  |  |  |
| 25 | СТМ – 3 | 432п |  | КТП |  | 630 | ЧП Мануйлов |  |  | III |  | III |  |  | ул. Крупской-ул. Шевченко |  |  |  |  |
| 26 | СТМ – 3 | 433 |  | ЗТПП |  | 250 | Ч.с., школа, котельная, магазин |  |  | III |  | III |  |  | ул. К. Маркса, ул. Советская |  |  |  |  |
| 27 | СТМ – 3 | 435 |  | КТПП |  | 250 | Частный сектор, сетевой участок ДРРЭС |  |  | III |  | III |  |  | ул. Кржижановского-ул. к. Маркса |  |  |  |  |
| 28 | СТМ – 3 | 436 |  | КТП |  | 250 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Кржижановского |  |  |  |  |
| 29 | СТМ – 3 | 437 |  | КТП |  | 160 | Частный сектор, насосная, школа, магазин |  |  | III |  | III |  |  | ул. Фрунзе-ул. Красная |  |  |  |  |
| 30 | СТМ – 3 | 438 |  | КТП |  | 400 | Частный сектор, начальная школа |  |  | III |  | III |  |  | ул. Красная-ул. Шпак |  |  |  |  |
| 31 | СТМ – 3 | 439 |  | КТП |  | 250 | Ч.с., музыкальная школа, магнит, сельпо, котельная |  |  | III |  | III |  |  | ул. Советская-ул. Кооперативная |  |  |  |  |
| 32 | СТМ – 3 | 440 |  | КТП |  | 160 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Пушкина-ул. К. Маркса |  |  |  |  |
| 33 | СТМ – 3 | 498 |  | КТП |  | 250 | Частный сектор, милиция, церковь |  |  | III |  | III |  |  | ул. Шевченко, ул. К. Маркса |  |  |  |  |
| 34 | СТМ – 3 | 933 |  | КТП |  | 100 | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Шевченко-ул. Мичурина |  |  |  |  |
| 35 | СТМ – 3 | 934 |  | КТП |  | 160 | Частный сектор, магазин, почта, склад |  |  | III |  | III |  |  | ул. Крупской-ул. Шевченко |  |  |  |  |
| Всего по СТМ – 3 |  |  |  |  |  | 3995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СТМ – 4 | 404 | КТП |  | 63 |  | ТОО «Луч-2» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 37 | СТМ – 4 | 442 | КТП |  | 160 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Чкалова-ул. Мичурина |  |  |  |  |
| 38 | СТМ – 4 | 443 | КТП |  | 160 |  | Ч.с., магазин, дом престарелых, крупорушка |  |  | III |  | III |  |  | ул. Краснознаменская |  |  |  |  |
| 39 | СТМ – 4 | 444 | КТП |  | 160 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Мичурина-Куйбышева |  |  |  |  |
| 40 | СТМ – 4 | 452 | КТПП |  | 250 |  | СТФ-1 агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 41 | СТМ – 4 | 453 | КТП |  | 160 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Пролетарская-Куйбышева |  |  |  |  |
| 42 | СТМ – 4 | 455 | ЗТПП |  | 30 |  | Майонезный цех |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 43 | СТМ – 4 | 456 | КТП |  | 180 |  | ПТФ №1 агрофирма «Луч» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 44 | СТМ – 4 | 459 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Степная-ул. Чкалова |  |  |  |  |
| 45 | СТМ – 4 | 460 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор |  |  | III |  | III |  |  | х. Горлачивка |  |  |  |  |
| 46 | СТМ – 4 | 477 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Садовая-ул. Чкалова |  |  |  |  |
| 47 | СТМ – 4 | 489п | ЗТПП |  | 250 |  | Хим. склад. ГНС |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 48 | СТМ – 4 | 823п | КТП |  | 63 |  | Юг Фудс |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 49 | СТМ – 4 | 856п | КТП |  | 25 |  | Кубань GSM |  |  | III |  | III |  |  | ул. Краснознаменская |  |  |  |  |
| 50 | СТМ – 4 | 870п | КТП |  | 25 |  | Базовая станция «Билайн» ОАО ВымпелКом |  |  | III |  | III |  |  | ул. Краснознаменская |  |  |  |  |
| 51 | СТМ – 4 | 923 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  |  | III |  | III |  |  | ул. Орджоникидзе-Куйбышева |  |  |  |  |
| 52 | СТМ – 4 | 930 | ЗТПП |  | 2х400 |  | Участок №2 ГППЗ «Кавказ» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 53 | СТМ – 4 | 1145п | КТП |  | 63 |  | Шевчук Анатолий Федорович-нежилые здания |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская, ул. Ленина 1/1а |  |  |  |  |
| 54 | СТМ – 4 | 1243п | КТП |  | 30 |  | ООО «Телеком Евразия» ТЕЛЕ-2 (вышка) |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 55 | СТМ – 4 | 1244п | КТП |  | 25 |  | Базовая станция сотовой связи «Старомышастовский МК», ЗАО «Мобиком-Кавказ» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 56 | СТМ – 4 | 1264п | КТП |  | 400 |  | ООО «Метком» |  |  | III |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |
| 57 | СТМ – 4 | 1318п | КТП |  | 630 |  | ООО «Солярис», производственные здания |  |  | III |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |  |
| Всего по СТМ – 4 |  |  |  |  | 3874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СТМ – 6 | 451 | КТП |  | 63 |  | Бригада №1 ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 59 | СТМ – 6 | 468п | ЗТП |  | 2х630 |  | Фабрика хозтоваров, ОАО «Старпласт» |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Вокзальная |  |  |  |
| 60 | СТМ – 6 | 469 | КТПП |  | 100 |  | Склад, стр. бр., ЗАВ-40, насосная, ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 61 | СТМ – 6 | 1329п | КТП |  | 250 |  | Склады ООО «Трансклад» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская, ул. Вокзальная 3б |  |  |  |
| Всего по СТМ – 6 |  |  |  |  | 1673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | СТМ – 7 | 402 | КТП |  | 250 |  | Частный сектор, стадион, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Орджоникидзе-ул. Октябрьская |  |  |  |
| 63 | СТМ – 7 | 403 | КТП |  |  |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Сады Южные |  |  |  |
| 64 | СТМ – 7 | 423 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Сады Южные |  |  |  |
| 65 | СТМ – 7 | 424 | КТПП |  | 63 |  | МТФ-1 агрофирма «Вета» |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 66 | СТМ – 7 | 425 | КТПП |  | 160 |  | Бригада №5 ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | Бригада №5 |  |  |  |
| 67 | СТМ – 7 | 426п | КТП |  | 160 |  | Рыбколхоз им. Суворова |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 68 | СТМ – 7 | 434 | КТП |  | 250 |  | Частный сектор, магазин |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Красная |  |  |  |
| 69 | СТМ – 7 | 449 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, стадион, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Первомайская-ул. Пушкина |  |  |  |
| 70 | СТМ – 7 | 458 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Энгельса-ул. Новая жизнь |  |  |  |
| 71 | СТМ – 7 | 471 | КТП |  | 400 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| 72 | СТМ – 7 | 473 | КТП |  | 60 |  | Аэродром ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 73 | СТМ – 7 | 474 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Сады Южные |  |  |  |
| 74 | СТМ – 7 | 494 | КТП |  | 160 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Горького-ул. Новая жизнь |  |  |  |
| 75 | СТМ – 7 | 940 | КТП |  | 63 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Мичурина-ул. Новая жизнь |  |  |  |
| Всего по СТМ – 7 |  |  |  |  | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | СТМ – 9 | 411 | КТП |  | 100 |  | Бригада №2 ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 77 | СТМ – 9 | 412п | КТП |  | 25 |  | Заправка, ООО «Лев» |  | III |  |  |  | III |  |  | х. Новый |  |  |  |
| 78 | СТМ – 9 | 413 | КТП |  | 30 |  | Крестьянское хозяйство |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 79 | СТМ – 9 | 414 | КТП |  | 250 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Энгельса-ул. Фрунзе |  |  |  |
| 80 | СТМ – 9 | 415 | КТП |  | 320 |  | Ферма ООО агрофирма «Кочеты» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 81 | СТМ – 9 | 416 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Южная-ул. Заречная |  |  |  |
| 82 | СТМ – 9 | 417 | КТП |  | 100 |  | ФДМ Фирма ЮМКА |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 83 | СТМ – 9 | 418 | КТП |  | 160 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Фурманова-ул. Крупской |  |  |  |
| 84 | СТМ – 9 | 419п | КТП |  | 160 |  | Бригада №3 ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 85 | СТМ – 9 | 420 | ЗТП |  | 200 |  | Кирпичный завод «Динской», завод стройматериалов |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 86 | СТМ – 9 | 422 | КТП |  | 250 |  | Фермеры Слободчинов, Чернышов |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Фрунзе ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 87 | СТМ – 9 | 450 | КТП |  | 100 |  | Частный сектор, ст-ца Старомышастовская |  | III |  |  |  | III |  |  | ул. Южная |  |  |  |
| 88 | СТМ – 9 | 457 | КТП |  | 60 |  | Частный сектор, рыбстан |  | III |  |  |  | III |  |  | х. Новый |  |  |  |
| 89 | СТМ – 9 | 464 | КТП |  | 50 |  | Отд. №4 ООО агрофирма «Луч» |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| 90 | СТМ – 9 | 848п | КТП |  | 25 |  | Радиобокс 599 км КТК-Р |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская, поле |  |  |  |
| 91 | СТМ – 9 | 842п | КТП |  | 25 |  | Магистральная запорная арматура 599 км КТК-Р |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 92 | СТМ – 9 | 921 | КТПП |  | 250 |  | МТФ-2 агрофирма «Вета» |  | III |  |  |  | III |  |  | МТФ-2 |  |  |  |
| 93 | СТМ – 9 | 922п | КТПП |  | 100 |  | Вагончик. стр. бр. №2, ПМК-22 г. Краснодар |  | III |  |  |  | III |  |  | у МТФ-2 |  |  |  |
| 94 | СТМ – 9 | 1293п | КТП |  | 25 |  | На время строительства ПС 220 кВ |  | III |  |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |
| Всего по СТМ – 9 |  |  |  |  | 2330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | СТМ – 11 | 400п | КТП |  | 250 |  | ЗАО «Агроспект» |  | III |  |  |  | III |  |  | На территории ОАО СТМ |  |  |  |
| 96 | СТМ – 11 | 406 | КТПП |  | 400 |  | ОАО СТМ |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 97 | СТМ – 11 | 407 | КТПП |  | 100 |  | ОАО СТМ |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 98 | СТМ – 11 | 408 | КТП |  | 30 |  | ООО «Нидж» |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 99 | СТМ – 11 | 410 | КТПП |  | 100 |  | Кормовая база ОАО СТМ (КВН) |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 100 | СТМ – 11 | 475 | КТПП |  | 30 |  | Водозабор ОАО Старомышастовское |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 101 | СТМ – 11 | 821п | КТП |  | 30 |  | АЗС ООО «Кувшинка» |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 102 | СТМ – 11 | 833п | КТП |  | 30 |  | Крестьянское хозяйство «Андрианова» |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 103 | СТМ – 11 | 953п | КТП |  | 2х1000 |  | Насосная станция №24 Краснодарское управление оросительных систем |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| 104 | СТМ – 11 | 954п | КТП |  | 40 |  | Насосная станция №24 Краснодарское управление оросительных систем |  | III |  |  |  | III |  |  | за пределами ст-цы Старомышастовской |  |  |  |
| Всего по СТМ – 11 |  |  |  |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СТМ – 13 | 401п | КТП |  | 320 |  | Фабрика хозтоваров ст-ца Старомышастовская | III |  |  | III |  |  | ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |
| 106 | СТМ – 13 | 467п | КТП |  | 400 |  | АО «Хотос» | III |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |  |
| 107 | СТМ – 13 | 956п | КТП |  | 400 |  | АО «Хотос» | III |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |  |
| 108 | СТМ – 13 | 973п | КТП |  | 400 |  | АО «Хотос» | III |  |  | III |  |  | ст-ца Старомышастовская |  |  |  |  |  |
| Всего по СТМ – 13 |  |  |  |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 20961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40%  оборудование части трансформаторных подстанций находится в эксплуатации больше установленного производителем срока службы (25 лет).

Передача электрической энергии от ПС-35/10 кВ «Старомышастовская» до КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территории сельского поселения осуществляется по линиям электропередач 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Общая протяженность линий электропередач ВЛ-10 кВ составляет 86,38 км. Перечень ВЛ-10 кВ (фидеров) Старомышастовского сельского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Диспетчерское наименование | Протяженность фидера, км | Количество присоединенных ТП | Основные потребители | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТМ – 2 | 12,95 | 17 | Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ГППЗ «КАВКАЗ», ЧС ст-цы Старомышастовской | А, АС |
| 2 | СТМ – 3 | 9,02 | 18 | Агрофирма «ЛУЧ», котельная, школы, ЧС ст-цы Старомышастовской | А, АС, СИП-3 |
| 3 | СТМ – 4 | 12,01 | 22 | майонезный цех, Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ЧС ст-цы Старомышастовской | А, АС |
| 4 | СТМ – 6 | 2,39 | 4 | ОАО «СТАРПЛАСТ» | А, АС |
| 5 | СТМ – 7 | 18,6 | 14 | Агрофирма «ЛУЧ», ГППЗ «КАВКАЗ», ЧС ст-цы Старомышастовской | А, АС, СИП-3 |
| 6 | СТМ – 9 | 17,55 | 19 | Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ЧС ст-цы Старомышастовской, завод стройматериалов | А, АС, СИП-3 |
| 7 | СТМ – 11 | 13,28 | 10 | АО «Старомышастовское», насосная станция №24, Крестьянские хозяйства | А, АС |
| 8 | СТМ – 13 | 0,58 | 4 | ОАО «ХОТОС» | А, АС |
| ВСЕГО |  | 86,38 | 108 |  |  |

1.2  Техническое состояние и потери в электросетях

В процессе передачи электроэнергии возникают как технологические потери, так и коммерческие. На территории Старомышастовского сельского поселения  за 2018 год потери составили: 0,4 кВ-18,8 % и 10 кВ –25%.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.

Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации.

Сетевые организации обязаны оплачивать стоимость фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах сетевого  хозяйства, за вычетом стоимости потерь, учтенных в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке.

Нормативы технологических потерь устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 и методикой расчета нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях.

Коммерческие потери связаны, прежде всего, с хищением электрической энергии - уголовно наказуемым деянием. Статья 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" действующего УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Однако, сетевые организации прибегают к уголовному преследованию недобросовестных потребителей лишь в крайних случаях. Пойманные с поличным недобросовестные потребители, как правило, оплачивают штраф, который в несколько раз превышает стоимость похищенной ими электрической энергии. Специалисты сетевой и энергосбытовой компаний оценивают установленную мощность всех токоприемников потребителя и выставляют счет, эквивалентный их круглосуточной работе в течение всего периода.

Сетевые организации используют комплексный подход к борьбе с воровством электрической энергии. Работа ведется не только в направлении выявления случаев воровства. Серьезный акцент делается и на реализации комплекса предупредительных мер:

ведется замена старых индукционных счетчиков на современные цифровые;

упрощается процедура подключения новых потребителей;

при строительстве и реконструкции низковольтных линий электропередачи используются преимущественно изолированные провода, что исключает возможность несанкционированного подключения.

В рамках деятельности по предупреждению хищений электроэнергии ведется и разъяснительная работа среди населения.

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии:

- Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии;

- Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета электроэнергии;

- Проведение поверки и калибровки средств учета электроэнергии.

1.3  Перечень лиц, владеющих на праве собственности  или другом законном основании  объектами электроснабжения

Электрические сети Старомышастовского сельского поселения  эксплуатирует ПАО  "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети. ПАО «Кубаньэнерго» КЭС  обслуживает сети 10; 0,4 кВ, выполняет текущий и капитальный ремонт. Численность персонала предприятия –858 человек.

Персонал ПАО «Кубаньэнерго» КЭС  осуществляет административное и техническое управление электрическими сетями Старомышастовского сельского поселения, оперативное обслуживание электрических сетей, распределение и реализацию электрической энергии, ремонтные работы по воздушным и кабельным линиям, ТП, РП, а также техническое обслуживание спецавтомашин и механизмов, необходимых для эксплуатации электросетей.

Служебно-производственные помещения предприятия размещены на площадке по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А. Транспортный парк предприятия включает в себя следующие машины и механизмы:

Легковой автомобиль – 7 машин;

Грузовой автомобиль  – 7 машин;

Специальный автомобиль  – 4 машины;

Грузопассажирский автомобиль  – 2 машины;

Буровая установка – 1 машина;

Автобус – 1 машина;

Автогидроподъемник – 3 машины;

Седельный тягач – 1 машина;

Автокран – 1 машина.

Оперативное обслуживание сетей выполняется персоналом оперативно-диспетчерской группы, в состав которого входит диспетчер и оперативно- выездная бригада. Работа оперативно-диспетчерской группы организована круглосуточно.

Средства телемеханики и автоматики внедрены не в полном объеме. Изменение схемы от нормального режима отображается вручную на мнемосхеме. Ведѐтся журнал дефектов оборудования, выдачи заданий, нарядов, распоряжений, инструктажей.

1.4	Значения потребления электроэнергии в расчетных элементах территориального деления поселения

Деление территории Старомышастовского сельского поселения  на эксплуатационные зоны электроснабжения происходит по границам балансовой принадлежности электрических сетей.

Все объекты электроснабжения находятся на балансе ПАО  "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети.

1.5  Анализ существующих нормативов  потребления  электрической

энергии для населения

Норматив потребления электрической энергии — месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления электрической энергии, установленный на одного человека, проживающего в многоквартирном или жилом доме при отсутствии приборов учета.

Нормативы потребления электроэнергии  в Старомышастовском сельском поселении утверждены Приказом РЭК - Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2012-нп от 31 августа 2012 года ( с изменениями от 11.09.2019 г.) .

Таблица 5 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

| Кол-во комнат в квартире (жилом доме) | Норматив потребления (кВт.ч на одного человека в месяц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число проживающих в многоквартирных и жилых домах |  |  |  |  |
|  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
| в домах с газовыми плитами |  |  |  |  |  |
| 1 | 97 | 60 | 49 | 38 | 33 |
| 2 | 125 | 78 | 63 | 49 | 43 |
| 3 | 142 | 88 | 71 | 55 | 48 |
| 4 и более | 153 | 95 | 77 | 60 | 52 |
| в домах, оборудованных электрическими плитами в установленном порядке |  |  |  |  |  |
| 1 | 147 | 91 | 74 | 57 | 50 |
| 2 | 174 | 108 | 87 | 68 | 59 |
| 3 | 190 | 118 | 95 | 74 | 64 |
| 4 и более | 201 | 125 | 101 | 79 | 68 |

Таблица 6 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, оборудованных электронагревателями

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (кВт/ч на одного человека в месяц) |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без центрального горячего водоснабжения, с водонагревателями различного типа | 116,3 |
| Многоквартирные дома, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центрального горячего водоснабжения, с водонагревателями различного типа | 99,4 |

Таблица 7 - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка  и надворных построек

| Вид сельскохозяйственного животного | Нормативы потребления (кВт.ч в месяц на 1 голову животного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для освещения в целях содержания соответствующего с/х животного | Для приготовления пищи для соответствующего с/х животного | Для подогрева воды для соответствующего с/х животного |
| КРС, лошади | 0,8 | 2,25 | 3,3 |
| Свиньи | 0,8 | 2,25 | 3,5 |
| Птица | 0,17 | - | - |
| Иные животные | 0,2 | - | - |

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, оборудованных электроотопительными установками для Динского района составляет - 25 кВт.ч/на 1 м2  в месяц.

Фактическое потребление электроэнергии в Старомышастовском сельском поселении  на 1 человека в месяц составляет 263 кВт*ч.

# Таблица 8

| Показатель | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| количество человек | чел. | 11270 |
| общее количество реализованной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 35 522,5 |
| потребление электрической энергии на 1 человека в год | кВт*ч | 3151,95 |

В период с 20121 по 2032 гг. ожидается тенденция к увеличению потребления электрической энергии жителями Старомышастовского сельского поселения, связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда.

1.6 Сведения о наличии приборного учета электрической энергии, отпущенной потребителям, и анализ планов по установке приборов учета электроэнергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В настоящее время, приборами учета электрической энергии оборудованы 100 % потребителей.

Стоит также отметить, что установленные у большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учёта и не рассчитано на современный уровень электропотребления. Если прибор учёта установлен, но имеет класс точности 2,5, то он, в соответствии с законодательством, ремонту и госповерке не подлежит и должен быть заменен на прибор учёта с классом точности 2,0  и выше.

Не оборудованные приборами учета электрической энергии могут быть строящиеся индивидуальные жилые дома, административно-общественные здания. Однако согласно закону к моменту сдачи в эксплуатацию они будут оборудованы приборами на 100%.

Планируется на ближайшую перспективу замена электросчетчиков класса точности 2.5 на более высокий класс точности (индукционный прибор учета на ЖК дисплей).

Раздел 2.  Баланс производства и потребления электроэнергии в существующих зонах действия головных объектов

Общий баланс подачи и реализации электроэнергии Старомышастовского сельского поселения представлен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Старомышастовское сельское поселение |  |  |
| Подано электроэнергии, всего | тыс. кВт | 60998,01 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. кВт | 51345,116 |
| - население | тыс. кВт | 35568,116 |
| - бюджетные организации | тыс. кВт | 5259,0 |
| - прочие потребители | тыс. кВт | 10518,0 |
| Потери | тыс. кВт | 9652,893 |
| ст. Старомышастовская |  |  |
| Подано электроэнергии, всего | тыс. кВт | 60394,36 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. кВт | 50837,0 |
| - население | тыс. кВт | 35060,0 |
| - бюджетные организации | тыс. кВт | 5259,0 |
| - прочие потребители | тыс. кВт | 10518,0 |
| Потери | тыс. кВт | 9557,36 |
| х. Восточный |  |  |
| Подано электроэнергии, всего | тыс. кВт | 194,965 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. кВт | 164,112 |
| - население | тыс. кВт | 164,112 |
| - бюджетные организации | тыс. кВт | 0,0 |
| - прочие потребители | тыс. кВт | 0,0 |
| Потери | тыс. кВт | 30,853 |
| х. Горлачивка |  |  |
| Подано электроэнергии, всего | тыс. кВт | 243,71 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. кВт | 205,14 |
| - население | тыс. кВт | 205,14 |
| - бюджетные организации | тыс. кВт | 0,0 |
| - прочие потребители | тыс. кВт | 0,0 |
| Потери | тыс. кВт | 38,57 |
| х. Новый |  |  |
| Подано электроэнергии, всего | тыс. кВт | 164,974 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. кВт | 138,864 |
| - население | тыс. кВт | 138,864 |
| - бюджетные организации | тыс. кВт | 0,0 |
| - прочие потребители | тыс. кВт | 0,0 |
| Потери | тыс. кВт | 26,11 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь электроэнергии ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь, оцениваются объемы полезного электропотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь электричества.

Раздел 3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах электроснабжения Старомышастовского сельского поселения

Сложившаяся в настоящее время в Краснодарском крае ситуация в топливно- энергетическом комплексе показывает, что угроза надежному энергообеспечению в крае имеет место. Она вызвана рядом причин, влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно воздействующих на развитие экономики.

В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности.

В соответствии с выполненным анализом состояния систем электроснабжения Старомышастовского сельского поселения проблемы в электроснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

- Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования энергетических источников и энергетических сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем энергоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы энергоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ);

3. Недостаточная надежность электроснабжения ряда многоквартирных домов  - радиальное подключение по одной  ВЛ-0,4кВ;

4. Не соблюдение охранной зоны линий электропередач и головных объектов электросетевого хозяйства, высадка деревьев в охранных зонах.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). Введение таких правил на охранные зоны обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

На текущий момент техническое состояние линейных и головных объектов системы электроснабжения Старомышастовского сельского поселения оценивается как удовлетворительное.

5. Не менее значительной проблемой электрических сетей является их низкий уровень безопасности. Почти все потребляющие электроэнергию приборы подсоединены к сети без заземления. Для квартир обычной является двухпроводная проводка, в то время как во всех развитых западных странах используется трехпроводная проводка с обязательным заземляющим проводом и практически всё выпускаемое электрооборудование оборудуется вилками с тремя проводами.

6. В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития сельского поселения.

Раздел 4. Перспективный  баланс производства и потребления электроэнергии

4.1 Направления развития поселения

В основу планировочного решения положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структур населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение существующего общественного центра с учетом его реконструкции, благоустройство парковой зоны прилегающих территорий к общественному центру, а также проектируемые подцентры в проектируемых районах.

Станица Старомышастовская

Станица Старомышастовская – сложившийся населенный пункт. В станице сохраняется основная планировочная структура станицы.

Проектом сохраняются два существующих въезда в станицу:

с западной стороны из г.Краснодара с автодороги «Краснодар-Ейск» - по улицам Ленина и Советской;

с юго-востока из ст.Динской - по ул.Красной.

Планировочная структура станицы Старомышастовской подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации транспортной инфраструктуры: категорированным автомагистралям и железной дороге, а также направлению русла реки Кочеты. Это определило структуру застройки с направлением главных улиц с запада на северо-восток и с юго-востока на север. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся композицией и является ее естественным продолжением.

Главная улица станицы ул.Советская и река Кочеты планировочно делят станицу на четыре жилых района:

I – Северо-западный (севернее ул.Советской до левого берега р.Кочеты);

II - Юго-западный (южнее ул.Советской до левого берега р.Кочеты);

III – Северный (севернее ул.Советской до правого берега р.Кочеты и х.Горлачивка);

IV – Северо-восточный (юго-восточнее ул.Советской до правого берега р.Кочеты).

В новых районах формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих общественных зданий.

Резервные территории для развития жилой и производственных зон выделяются в направлениях перспективного территориального развития станицы и ее функциональных зон в юго-западном и северо-восточном направлениях.

Общественный центр станицы, сформировавшийся вдоль главной улицы - ул.Советской, многофункционален. В его составе административные здания, учреждения культуры, искусства, магазины, рынок, учреждения культурно-бытового обслуживания. Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения, благоустройство прилегающих территорий.

Северо-западный район

Развитие Северо-западного района предусматривается в западном направлении, до железной дороги. Проектируемые жилые кварталы и производственные территории являются естественным продолжением сложившейся планировочной структуры этого района.

В станице проектируется общественный центр обслуживания, в котором будут располагаться общественные организации и помещения для культурно-массовой работы. Предусматривается реконструировать здание бывшего Детского сада по ул.Краснознаменной.

Проектом сохраняется существующая средняя общеобразовательная школа. По ул.Выгонной предусматривается строительство детского сада.

Существующий рынок «Динские рынки», расположенный в квартале при пересечении ул.Советской и Кооперативной, сохраняется, предусматривается его реконструкция. В проектируемых кварталах по ул.Выгонной, при пересечении с улицами Краснознаменной, Чкалова, Кирова, предусматривается строительство магазинов повседневного обслуживания населения.

На берегу реки Кочеты предусматривается благоустройство существующих спортивной площадки «Атаман», детской площадки и организация рядом с ними, на намываемом грунте, зоны отдыха.

Жилая зона представлена существующими и проектируемыми кварталами с застройкой индивидуальными домами с приусадебными участками. В проектируемых кварталах предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими игровыми площадками для отдыха населения.

Проектом сохраняются существующие производственные комплексы, предусматривается дальнейшее развитие Северо-западной производственной зоны. С учетом соблюдения необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки генеральным планом предлагаются территории для размещения производственных территорий II – V класса вредности, предприятий коммунально-складского назначения, требующих рельсового ввода, площадки для хранения спецавтотранспорта по уборке территории станицы, пожарного депо на 4 автомашины. Все производственные территории имеют связь со станицей и внешними автодорогами.

Севернее, за границей населенного пункта, генеральным планом предложены территории резерва для производства.

Юго-западный район

Развитие Юго-западного района проектируется в юго-западном направлении до железной дороги. Предусматривается дальнейшее развитие жилой и производственной зон с учетом планировочной структуры, заложенной в проектируемой части Северо-западного района, и планировочной структуры существующей части Юго-западного района.

В проектируемых кварталах жилой застройки на продолжении ул.Пушкина предусматривается строительство торгово-бытового центра Юго-западного района в составе которого: комплексное здание для размещения общественных организаций, организаций связи, управления, помещения для культурно-массовой работы; и подцентра повседневного торгового обслуживания населения, в котором будут располагаться магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

В проектируемых кварталах на продолжении улиц Шевченко, Новая жизнь, Кржижановского предусматривается строительство магазинов смешанной торговли.

Проектом предусматривается реконструкция Старомышастовской участковой больницы с увеличением вместимости стационара и поликлиники и строительство станции скорой медицинской помощи на 2 автомашины.

Генеральным планом сохраняются существующие средняя общеобразовательная школа и два детских сада, дополнительно запроектирован детский сад.

Предусматривается реконструкция существующей бани и строительство банно-оздоровительного комплекса с прачечной.

Жилая зона представлена существующими и проектируемыми кварталами с застройкой индивидуальными домами с приусадебными участками. В существующих кварталах имеются несколько домов малоэтажной застройки. В проектируемых кварталах предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими площадками для отдыха населения.

Наличие резервных территорий перспективного развития определяется возможным превышением численности населения по отношению к прогнозируемой численности на расчетный срок, изменением социально-экономической программы развития станицы, восстановлением экологического равновесия.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития станицы за пределами расчетного срока.

Для обеспечения санитарного разрыва от складских помещений Агрофирмы «Луч» до жилой застройки, проектом предлагается на территории, прилегающей к ул.Ленина, ограничить хозяйственную деятельность и использовать эту часть территории для размещения объектов торговли и административных и коммунальных объектов.

Предусматривается дальнейшее развитие юго-западной промышленной зоны. Здесь запроектированы площадки для размещения объектов и производств II-V класса вредности, кондитерской фабрики. Предусмотрены территории резерва для производства. Все производственные территории имеют связь со станицей и внешними автодорогами.

За проектной границей населенного пункта по южной хозяйственно-объездной дороге запроектированы комплексы придорожного сервиса, по автомагистрали «Краснодар-Ейск» запроектирован комплекс дорожных услуг и транспортный терминал.

Северный район

Развитие Северного района предусматривается в северо-восточном направлении до хутора Горлачивка.

В Северном районе из существующих объектов культурно-бытового обслуживания имеется только один магазин по ул.Советской. В квартале при пересечении ул.Степной и Советской предусматривается строительство общественного подцентра повседневного торгового обслуживания населения, в составе которого магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

В проектируемых кварталах при пересечении ул.Чкалова и ул.Степной и в квартале, приближенном к хутору Горлачивка, предусматривается строительство магазинов смешанной торговли.

Для этого района предусматривается также строительство средней общеобразовательной школы и детского сада, банно-оздоровительного комплекса с прачечной по ул.Степной.

В излучине реки Кочеты предусматривается зона отдыха, в которой расположены:

- досуговый центр со зрительным залом, гостиницей, рестораном и помещениями торгово-бытового обслуживания;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в составе которого плавательный бассейн, спортивный и гимнастический залы, медико-восстановительный центр, комплекс спортивных помещений детской спортивной школы;

- стадион;

- детский городок развлечений с аквапарком и аттракционами.

Жилая зона представлена существующими и проектируемыми кварталами с застройкой индивидуальными домами с приусадебными участками. В кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими площадками для отдыха населения.

К проектируемым кварталам Северного района примыкают жилые кварталы хутора Горлачивка.

Северо-восточный район

Развитие Северо-восточного района предусматривается в северо-восточном направлении.

Из существующих объектов культурно-бытового обслуживания в этом районе имеется только один магазин смешанной торговли по ул.Советской. На расчетный срок предусматривается строительство общественного центра обслуживания - по ул.Сады Южные, в составе которого: комплексное здание для размещения общественных организаций, управления, клуб, торговый центр, детский сад.

На берегу реки Кочеты, проектируется зона отдыха со спортивными сооружениями.

Жилая зона представлена существующими и проектируемыми кварталами с застройкой индивидуальными домами с приусадебными участками. В кварталах проектируемой жилой застройки предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими площадками для отдыха населения.

Наличие резервных территорий перспективного развития определяется возможным превышением численности населения по отношению к прогнозируемой численности на расчетный срок, изменением социально-экономической программы развития станицы, восстановлением экологического равновесия.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития станицы за пределами расчетного срока.

Проектом сохраняются производственные комплексы, расположенные северо-восточнее проектной границы станицы, по автодороге на х.Восточный. 	Предусматривается увеличение территории действующего кладбища.

Хутор Горлачивка

Хутор представляет собой несколько индивидуальных жилых домовладений. Объекты иного функционального назначения в населенном пункте отсутствуют.

Подъезд к населенному пункту осуществляется через ст.Старомышастовскую по автодорогам «Динская-Старомышастовская», «Подъезд к хутору Восточный».

Северная граница станицы примыкает к южной границе хутора, хутор Горлачивка и Северный район ст.Старомышастовской можно рассматривать как единое жилое образование с общей инфраструктурой социального обслуживания. 	Объекты социальной инфраструктуры в Северном районе станицы предусмотрены с учетом населения х .Горлачивка.

Хутор Восточный

Хутор Восточный расположен в северной части сельского поселения, на границе поселения.

По северной и восточной границе хутора протекает река Кочеты.

Подъезд к населенному пункту осуществляется по автодороге «Подъезд к хутору Восточный».

Хутор представляет собой ряд индивидуальных жилых домов вдоль единственной улицы.

На расчетный срок предусмотрено развитие населенного пункта на свободных от застройки территориях в существующих границах.

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта, проектом определены незначительные резервные территории развития жилой зоны в западной части хутора.

Общественно-деловая зона предусматривается в центральной части населенного пункта. На данной территории проектом предлагается разместить: досуговый центр, магазин товаров повседневного спроса, пункт КБО, кабинет врача общей практики.

Проектом предусматривается перепрофилирование производственной территории не действующего кирпичного завода под производственные объекты IV класса вредности и организация санитарно-защитной зоны от нее до жилой и общественной застройки.

На берегу реки Кочеты предусматривается зона отдыха, в которой расположен дом рыбака.

Хутор Новый

Хутор Новый небольшой сельский населенный пункт, расположенный на восточной границе сельского поселения, вдоль берега реки Кочеты.

Как и хутор Восточный, хутор Новый представляет собой ряд индивидуальных жилых домов вдоль единственной улицы.

Объекты общественного назначения в населенном пункте отсутствуют.

На расчетный срок предусмотрено развитие населенного пункта на свободных от застройки территориях в существующих границах.

Проектом определены незначительные территории развития жилой зоны в южной части хутора.

Общественно-деловая зона предусматривается в южной части населенного пункта. На данной территории проектом предлагается разместить магазин товаров повседневного спроса.

На берегу реки Кочеты предусматривается зона отдыха, в которой расположены досуговый центр и дом рыбака.

Объекты производственного назначения представлены кирпичным заводом, бригадным станом, складом. Они расположены к западу от хутора.

4.2 Определение перспективных электрических нагрузок потребителей поселения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных Приказом РЭК - Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2012-нп от 31 августа 2012 года ( с изменениями от 11.09.2019 г.) .

Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения – 1230 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. Расчётный баланс электрической нагрузки потребителей, расположенных на территории Старомышастовского сельского поселения  на проектный период  до 2032 года приведён в таблице 10.

Таблица 10 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 51345,116 | 51586,795 | 51828,47 | 52070,15 | 52311,832 | 52553,511 | 54241,698 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 35568,116 | 35721,445 | 35874,774 | 36028,103 | 36181,432 | 36334,761 | 37408,068 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 5259,0 | 5288,35 | 5317,7 | 5347,05 | 5376,4 | 5405,75 | 5611,21 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 10518,0 | 10577 | 10636 | 10695 | 10754 | 10813 | 11222,42 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2019 г.) | % | 100 | 100,5 | 100,9 | 101,3 | 101,8 | 102,2 | 105,6 |

В связи с улучшением уровня жизни населения и увеличением потребителей, реализация электроэнергии  увеличится на  5,6  %.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление электроэнергии  в целях экономии.

5. Предложения по строительству, реконструкции и                   модернизации объектов систем электроснабжения

5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы энергоснабжения с разбивкой по годам

В условиях дефицита энергетических мощностей, особое значение имеет надежное и бесперебойное электроснабжение объектов жилой и социальной сферы Старомышастовского сельского поселения.

Главной задачей надежности внешнего электроснабжения стоит обеспечение энергоснабжающей организации требуемой категории надежности электроснабжения потребителей.

Основываясь на анализе текущего состояния системы электроснабжения, перспектив развития  Старомышастовского сельского поселения,  был разработан план мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках развития системы электроснабжения, перечень которых представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Финансовые мероприятия с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение мощности ПС 35/10 «Старомышастовская» до 16,0 МВА | МВА | 16,0 | 1 | 20000 | 2021-2025 |
| 2 | Строительство одной новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 630 кВт | кВт | 630 | 1 | 1200 | 2023. |
| 3 | Реконструкция 10 существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 804 кВт до 3590 кВт | кВт | общая мощность с 804 до 3590 | 10 | 10000 | 2021-2023 |
| 4 | Строительство 10 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6490 кВт | кВт | 6490 | 10 | 12000 | 2025-2030 |
| 5 | Реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 210 кВт до 650 кВт | кВт | общая мощность с 210 до 650 | 2 | 2000 | 2028-2032 |
| 6 | Замена дефектных опор | шт. |  |  | 20000 | 2025-2032 |
| Всего: |  |  |  |  | 65 200,0 |  |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

5.2 Источники финансирования

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы электроснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств электросетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности. 	Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных  и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Суммарные финансовые потребности для проведения мероприятий по развитию системы электроснабжения Старомышастовского сельского поселения  составляют в среднем  5433,0  тыс. рублей в год.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Электросетевые объекты по принципу работы в нормальном режиме эксплуатации являются слабо загрязняющими окружающую среду объектами.

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции.

Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено. Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,

10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ,

15 метров – для ВЛ 35 кВ,

20 метров – для ВЛ 110 кВ,

25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,

30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ,

40 метров – для ВЛ 750 кВ, 55 метров – для ВЛ 1150 кВ,

100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Раздел 7. Оценка надежности и безопасности системы электроснабжения

Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Надежность электроснабжения – это способность электрической системы обеспечивать присоединенных к ней потребителей электрической энергией заданного качества в любой интервал времени. При этом понятие надежности включает в себя как бесперебойность снабжения потребителей электроэнергией, так и ее качество – стабильность частоты и напряжения.

В любой точке электрической сети может быть присоединено большое количество потребителей с самыми разнообразными характеристиками. Поэтому в качестве наиболее общей оценки надежности логично принять ожидаемую вероятность обеспечения электроснабжения в рассматриваемой точке сети.

Вероятность безотказной работы Р(t) – вероятность того, что в заданном интервале времени в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистическая оценка Р(t):

(1)

где N0 – первоначальное количество элементов для испытания или эксплуатируемых; n(t) – число элементов, отказавших за время t.

Частота отказов (t) – производная от вероятности отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени t.

Количественный показатель надежности а(t) является диффе-ренциальной функцией распределения вероятностей отказа, численно равной среднему числу отказов в единицу времени на один объект из начального количества объектов N0 (t  0) :

| a(t)  | dQ(t) |  |  | dP(t) |  | . | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dt |  |  |  |
| Для определения величины a(t) используется следующая стати- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стическая оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a * (t)  |  |  | n(t) |  | , |  | (3) |  |
|  |  |  | N0t |  |  |  |  |  |

где n(t) – число отказавших элементов в интервале времени от t до (t t); N0 – общее количество элементов, взятых для испытания

или эксплуатируемых;

t – интервал времени.

Точность статистической оценки (3) возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением вре-менного интервала t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

|  | t | t |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P(t)  a(t)dt; | Q(t)  a(t)dt; | P(t)  1 a(t)dt. | (4) |

Интенсивность отказов (t) представляет собой вероятность отказа объекта в единицу времени после данного момента времени

при условии, что отказ до этого момента не возник. Численно она равна среднему числу отказов в единицу времени на один объект из количества объектов n(tотк  t), не отказавших до произвольного, но фиксированного времени t:

| (t)  | n(t  tотк  t |  |  | t) | . | (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n(tотк  t)t |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью |  |  |  |  |  |  |  |
| безотказной работы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (t)  | a(t) | , |  |  | (6) |  |
|  |  | P(t) |  |  |  |  |  |

где a(t) – частота отказов элемента СЭС;

P(t) – вероятность безотказной работы элемента СЭС.

Так как P(t)  1, то всегда выполняется соотношение (t)  a(t).  Для высоконадежных систем при P(t)  0,99 можно принимать  (t)  a(t).

Статистически интенсивность отказов (t) – отношение числа

отказавших элементов за некоторый промежуток времени к числу работоспособных элементов в начале этого промежутка:

(7)

где n (t) -  число элементов, отказавших в интервале t;

t – интервал времени.

N(t) - число элементов, исправно работающих к началу промежутка времени

Следует подчеркнуть разницу между величинами а(t) и (t): первый показатель а(t) характеризует вероятность отказа за интервал времени (t, t t) элемента, взятого произвольным образом из группы элементов, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель (t) характеризует вероятность отказа за интервал (t, t t) элемента, взятого из группы элементов, которые остались работоспособными к моменту времени t.

Таблица 12 - Результаты расчета вероятности отказа элементов электроснабжения

| t , ч | t, ч |  | n(t) |  | N (t) | (t), откл./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 10 |  | 10 |  | 200 | 0,0050 |
| 10–20 | 10 |  | 8 |  | 190 | 0,0042 |
| 20–30 | 10 |  | 6 |  | 182 | 0,0033 |
| 30–40 | 10 |  | 4 |  | 176 | 0,0023 |
| 40–50 | 10 |  | 2 |  | 172 | 0,0012 |
| 50–60 | 10 |  | 2 |  | 170 | 0,0012 |
| 60–70 | 10 |  | 2 |  | 168 | 0,0012 |
| 70–80 | 10 |  | 2 |  | 166 | 0,0024 |
| 80–90 | 10 |  | 2 |  | 162 | 0,0031 |
| 90–100 | 10 |  | 2 |  | 157 | 0,0051 |